## СМР
Согласовано |  |  | Утверждаю
Генеральный директор
АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация"
__________________ / _________________ / |  |  | __________________/ Ю.В.Сушко /
"_____"______________2023г. |  |  | "_____"______________2023г.
МП |  |  | МП
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт плоской кровли вставки между корпусами №3 и 4
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | примечание
Кровля из ПВХ-мембраны
1 | Уборка мусора с кровли | м2 | 110.325 | 10% от общей кровли корпуса
2 | Демонтаж (снятие) отливов по сторонам фонаря | м.пог. | 186 |  | 62
3 | Демонтаж (снятие) краевой рейки по торцу фонаря. | м.пог. | 186
4 | Устройство разделительного слоя из геотекстиля в 1слой. | м2 | 1103.25 | Пл.кровли 1103,25 м.кв. 15% - на нахлёст на стыках и заведение на фонарь и стенку корп.3 | 1970.25
5 | Устройство рулонной кровли из "ПВХ-мембраны" толщ. 1,2мм в 1слой с механическим креплением к бетонноу основанию кровли | м2 | 1103.25 | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ПЛАСТФОИЛ Eco
6 | Устройство примыканий к парапетам h=600мм из "ПВХ-мембраны" толщ.1,2мм с механическим креплением к основанию кровли и кирпичному парапету при помощи рейки краевой. | м2 | 11.475 | Длина парапета 15,3м. Заводится на кровлю на 150мм Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ПЛАСТФОИЛ Eco
7 | Монтаж отливов из оцинкованной стали (t=0,55мм) на парапет (торец вставки) | м.пог. | 15.5 | Ширина парапета 380мм, Сталь кровельная шириной 450мм
8 | Ремонт штукатурки парапета | м2 | 3
9 | Устройство примыканий к стене АБК h=400мм из "ПВХ-мембраны" толщ.1,2мм с механическим креплением к кирпичному основанию кровли и карнизу при помощи рейки краевой. | м2 | 9.3 | Ширина цеха прим-я В=15,5м., (0,4+0,2) - ширина полотна
10 | Устройство примыканий к круглым воздуховодам (крышны вентиляторам) на кровле D800/900мм | шт. | 0
11 | Устройство примыканий к круглым вентиляционным трубам на кровле D600/500мм | шт. | 2
12 | Устройство примыканий к круглой вентиляционной трубе на кровле D350мм | шт. | 4
13 | Монтаж отливов шириной 410 мм из оцинкованной стали t=0,55мм в месте примыкания фонаря к кровле | м.пог. | 186 | 62м.п. периметр одного фонаря - 3шт.
14 | Устройство площадок под виброгасители вент.установк | шт. | 10 | Лист OSB t=9мм - 1,0м.кв. Утеплитель экструзия 50мм - 1,0м.кв.
15 | Устройство примыканий к парапетам h=700-200мм из "ПВХ-мембраны" толщ.1,2мм с механическим креплением к основанию кровли и кирпичному парапету при помощи рейки краевой. | м2 | 10.725 | Длина парапета 14,3м. Заводится на кровлю на 150мм
16 | Монтаж отливов из оцинкованной стали (t=0,55мм) на парапет фонаря. | м.пог. | 14.3 | Ширина парапета 380мм, Сталь кровельная шириной 580мм
17 | Демонтаж краевой рейки фонаря | м.пог. | 50
18 | Разборка деревянной подшивки карнизов | м2 | 25 | доска 100*50 мм
19 | Монтаж деревянной подшивки карнизов с предварительной огнебиозащитой | м.пог. | 62 | доска 100*50 мм
20 | Монтаж краевой рейки фонаря | м.пог. | 50
21 | Монтаж капельника на фонарь из оцинкованной стали | м.пог. | 50
22 | Демонтаж деревянной обшивки фонаря шириной 0,5м | м.пог. | 62
23 | Обшивка стенки фонаря шириной 0,5м | м.пог. | 62
24 | Обшивка оцинкованным листом стенки фонаря шириной 0,5м | м.пог. | 62
25 | Демонтаж стальных воронок Ду100 | шт. | 5
26 | Установка воронки ремонтной с уплотнителем для соединения со стальной трубой Ду100 мм | шт. | 4.0 | Воронка Технониколь ремонтная 90х240 с уплотнительной манжетой.
22 | Устройство примыканй к мелким трубам (профильным) - стойки вент.установок | шт. | 20
23 | демонтаж вент. трубы d200, L-2п.м. | м2 | 1.26
24 | демонтаж вент. трубы d1100, L-0,3п.м. | м2 | 1.06
24 | Замена поликарбоната с торцов фонарей | м2 | 73.32 | сотовый поликарбонат 10мм, 2.1х6
СОГЛАСОВАНО:
| Технический директор по ОФ АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" | ______________ | Н.И. Гребенкин
| Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" | ______________ | В.А. Гурьева
| Главный энергетик АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" | _______________ | А.В. Стоканов