|  |  | Приложение № 2 к договору подряда№_________ от «___» ________20___ г. |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Генеральный директор АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |
|  |  | ______________ Ю.В. Сушко |
| «____» _______________20__ г. |  | «_____» _______________ 20__ г. |

Техническое задание

на устройство системы кондиционирования в помещениях 6 корпуса в осях А-В/9-16

Исходные требования к системам кондиционирования:

Системы кондиционирования должны обеспечить следующие параметры внутреннего воздуха:

- в теплый период года 20 ºС±2ºС;

- холодный и переходный период года 22ºС±2ºС.

Указанные параметры воздуха должны обеспечиваться при следующих параметрах  наружного воздуха:

- в теплый период года от +18ºС до +43ºС;

- холодный и переходный период года от +5ºС до -10ºС.

Характеристики помещений:

Существующие ремонтируемые помещения расположены на 1 этаже корпуса 6 АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» по адресу: г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 1. При планируемом ремонте кондиционирование необходимо выполнить в помещения со следующими характеристиками:

Монтажный участок в осях А-Б/14-15:

- Размеры помещения: длина - 9000 мм, ширина - 6000 мм; высота помещения - 5650 мм;

- Наружная стена обращена на запад;

- Размеры окон помещения: 3950 мм х 3450(h) мм в количестве 1 шт. обращены на запад, остекление – стеклопакет;

- Максимальное планируемое одновременное количество людей в помещении ~ 8 человек;

- Выделяемая тепловая мощность оборудования в помещении ~ 1,0 кВт, мощность освещения ~ 1,2 кВт.

Механический участок в осях  А-Б/15-16:

- Размеры помещения: длина - 9000 мм, ширина - 6000 мм; высота помещения - 5650 мм;

- Наружная стена обращена на запад;

- Размеры окон помещения: 1360 мм х 1300(h) мм в количестве 2 шт. обращены на запад, остекление – стеклопакет;

- Максимальное планируемое одновременное количество людей в помещении ~ 14 человек;

- Выделяемая тепловая мощность оборудования в помещении~0,75 кВт, мощность освещения~1,08 кВт.

Комната мастеров в осях А-Б/9-10:

- Размеры помещения: длина - 2900 мм, ширина - 6600 мм; высота помещения - 4600 мм;

- Наружная стена обращена на восток;

- Размеры окон помещения: 1900 мм х 2900(h) мм в количестве 1 шт. обращено на восток, остекление – стеклопакет;

- Максимальное планируемое одновременное количество людей в помещении ~ 2 человека;

- Выделяемая тепловая мощность оборудования в помещении ~ 0,5 кВт, мощность освещения ~ 0,29 кВт.

Комната приема пищи на антресоле в осях Б-В/10-11:

- Размеры помещения: длина - 3400 мм, ширина - 4900 мм; высота помещения - 2500 мм;

- Наружная стена обращена на запад;

- Размеры окон помещения: 1900 мм х 2900(h) мм в количестве 1 шт. обращено на восток, остекление – стеклопакет;

- Максимальное планируемое одновременное количество людей в помещении ~ 5 человека;

- Выделяемая тепловая мощность оборудования в помещении ~ 0,85 кВт, мощность освещения ~ 0,95кВт.

Исходные требования к монтажу систем кондиционирования:

- Для кондиционирования Монтажного участка в осях А-Б/14-15 и механического участка в осях  А-Б/15-16 установить напольно-потолочный кондиционер Royal Clima COMPETENZA CO-F 48HNXA/CO-E 48 HNXA производительностью ~ 14,07/15,24 кВт; для комнаты мастеров в осях А-Б/9-10 установить настенный кондиционер Royal Clima RC-GL70HN производительностью ~ 7,24/7,42 кВт; для комнаты приема пищи на антресоле в осях Б-В/10-11установить настенный кондиционер Royal Clima RC-GL28HN производительностью ~ 2,73/2,92 кВт.

- Требуемое расположение внутренних и внешних блоков воздушного охлаждения приведено на плане.

- Пробить отверстия для монтажных комплектов систем кондиционирования в наружной кирпичной стен.

- Проложить магистрали медных труб в изоляции, эл.кабели между наружными и внутренними блоками систем кондиционирования в декоративном пластиковом коробе 80х60.

- Установить наружные блоки систем кондиционирования на кронштейны 600х600 мм.

- Отвод конденсата от внутренних блоков произвести по трубопроводам Ø20мм на улицу в коробах (80х60).

- Над наружным блоком кондиционеров установить защитные козырьки.

- Кондиционеры монтажного участка в осях А-Б/14-15 и механического участка в осях  А-Б/15-16 запитать от щита ЩСО-2 кабелем 5х2,5мм2. Щит ЩСО-2 доукомплектовать 2-мя трехполюсными автоматическими выключателями номиналом 20А.

- Кондиционеры комнаты мастеров в осях А-Б/9-10 и комнаты приема пищи на антресоле в осях Б-В/10-11запитать от щита ЩСО-1 кабелем 3х2,5мм2. Щит ЩСО-1 доукомплектовать 2-мя однополюсными автоматическими выключателями номиналом 20А.

- Подать напряжение на системы кондиционирования. Проверить работу и выполнить пуско-наладку систем кондиционирования в разных температурных режимах.

- Монтаж произвести в соответствии с принятыми нормами по монтажу систем кондиционирования: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Необходимое оборудование и материалы:

- Кондиционер напольно-потолочного типа Royal Clima COMPETENZA CO-F 48HNXA/CO-E 48 HNXA – 2 шт. (производительность 14,07/15,24 кВт) (3ф.; 8,1А; 4,68 кВт);

- Кондиционер настенного типа Royal Clima RC-GL70HN – 1 шт. (производительность 7,24/7,42 кВт,) (1ф.; 10,47А; 2,3 кВт);

- Кондиционер настенный типа Royal Clima RC-GL28HN – 1 шт. (производительность 2,73/2,92 кВт) (1ф.; 3,98А; 0,9 кВт);

- Кронштейн для наружного блока 600х600 мм – 4 комплекта;

- Защитный козырек для наружных блоков кондиционеров – 4комплекта;

- Монтажный комплект для Royal Clima COMPETENZA CO-F 48HNXA/CO-E 48 HNXA (медные трубы 3/8”+3/4”; теплоизоляция 10/6+20/6; межблочный эл.кабель, дренажная труба Ø16 мм) ~ 10 м;

- Монтажный комплект для Royal Clima RC-GL70HN (медные трубы 1/4”+3/8”; теплоизоляция 6/6+10/6; межблочный эл.кабель, адаптер для дренажа конд. Ø15-40 мм, дренажная труба) ~ 5 м;

- Монтажный комплект для Royal Clima RC-GL28HN (медные трубы 1/4”+3/8”; теплоизоляция 6/6+10/6; межблочный эл.кабель) ~ 3 м;

- Короб пластиковый декоративный 80х60 – 15 м;

- Короб пластиковый декоративный 60х40 – 3 м;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5  ~ 60 м;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 5х2,5  ~ 50 м;

- Провод ПуГВ 1х10 мм2, белый	– 1 м;

- Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой  ~ 60 м;

- Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой  ~ 50 м;

- Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С – 2 шт.;

- Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5кА х-ка С – 2 шт.;

- Расходные материалы (крепеж, герметик, перфолента и пр.) – по факту.

- Услуги автовышки – 12 ч.и сборка разборка лесов

Приложение:

№1 Фрагмент плана 2 этажа помещения №5 с размещением оборудования системы кондиционирования – на 1 л.

| Разработал: Инженер по вентиляции, кондиционированию и котельно-газовому оборудованию РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | О.А. Герасимова |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Технический директор по ОФ АО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" |  | Н.И. Гребенкин |
| Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |  | А.В. Стоканов |
| Заместитель главного энергетика АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |  | Е.А. Ишмуратов |