|  |  | Приложение № ____к договору № ______ от "__" _________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

| Согласовано |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ООО "ВНИИР-Промэлектро" |
| ________________ / ____________ / |  | ________________ /И.Д. Лахтиков/ |
| «____» _______________ 2023г. |  | "_____" _________________ 2023г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы электроосвещения помещений 3001 и 3012 в корпусе 3 (опытный корпус) цокольный этаж в осях И-К / 1-3

Демонтажные работы:

- Демонтаж светильника с люминесцентными лампами 2х36 Вт 			– 6 шт.;

- Демонтаж проводов суммарным сечением: до 6 мм2				– 50 м.;

- Демонтаж выключателей и розеток							– 8 шт.

Монтажные работы:

Электромонтажные работы выполнить согласно рисунку 1 технического задания.

Новое техническое решение не влияет на существующую схему электроснабжения ООО "ВНИИР-Промэлектро" и не требует установки дополнительного прибора учета.

Рис.1 Фрагмент плана электроосвещения помещений цокольного этажа опытного корпуса в осях З-К/1-3.

Электроснабжение потребителей предусмотрено от распределительного пункта РП. В распределительном пункте РП  установить 3 однополюсных автоматических выключателей, для защиты кабельных линий электроосвещения.

Электроосвещение выполнить пылевлагозащищенными светодиодными светильниками с гарантией от завода изготовителя не менее 5 лет.

Управление освещением осуществляется одно и двухклавишными выключателями cкрытой проводки.

Групповые сети электроосвещения проложить открыто в перфорированных лотках в помещении 3001 и ПВХ гофротрубах – в помещении 3012.

Смонтировать кабеленесущую конструкцию из перфорированных лотков, для прокладки групповых сети электроосвещения и подвешивания пылевлагозащищенных светильников. Высота прокладки лотков ± 4000 мм от уровня пола.

Высота установки выключателей 1,5 м от уровня пола. Места установки выключателей предварительно согласовать Заказчиком.

Места соединения и ответвления кабельные линии не должны испытывать механических усилий, натяжения. Контактные соединения выполнить резьбовыми соединениями или СИЗ.

Все работы выполнить по требованиям ПУЭ и СНиП.

По окончанию работ необходимо: в распределительном пункте пронумеровать и подписать коммутационные аппараты; вызвонить и определить потребителей существующих линий; составить схему щита и наклеить на дверь с внутренней стороны; произвести замеры сопротивления и замеры петли фаза нуль 3-х отходящих кабельных линий; выполнить ревизию щита с подтяжкой всех клеммных соединений и восстановлением заземления щита при ее отсутствии.

Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Количество расходного материала: сиз, распределительная коробка, наконечник, дюбель, кабельная стяжка определить по факту.

Необходимые материалы:

- Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р C10А IEK					– 3 шт.;

- Провод силовой ПуГВ 1х4								– 6 м.;

- Щит распределительный навесной ЩРн-П-4 пластиковый IP41			– 1 шт.;

- Светильник Navigator 14 272 DSP-AC-40-IP65-LED 					– 15 шт.;

- Выключатель скрытой проводки Legrand Etika, одноклавишный (арт. 672201)	– 3 шт.;

- Выключатель скрытой проводки Legrand Etika, двухклавишный (арт. 672202)	– 1 шт.;

- Рамка 1 пост белая Legrand Etika							– 4 шт.;

- Коробка установочная 65х60мм (арт. IMT35101)					– 4 шт.;

- Коробка распаячная 80х80х50 мм IP54							– 15 шт.;

- Коробка распаячная для твердых стен							– 5 шт.;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2								⁓ 150 м.;

- Труба гофрированная Ø 20 мм								⁓ 70 м.;

- Лоток перфорированный 50х50х3000							– 30м.;

- Шпилька М8х1000мм									– 20 шт.;

- Профиль П-образный PSM 30х50х1000 2.5 мм						– 1 шт.;

- Анкер забивной М8 латунный								⁓ 20 шт.;

- DIN 6923 6.0 Гайка шестигранная с зубчатым фланцем, M8				– 40 шт.;

- Винт М6х20 с гладкой головкой и квадратным подголовником			– 40 шт.;

- Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию					– 40 шт.;

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по эл. снабжению РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | С.Г. Скворцов |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель генерального директора - начальник ЗМСП ООО «ВНИИР-Промэлектро» |  | И.А. Сорокин |
| Главный энергетик АО «ВНИИР» |  | В.В. Глазырин |
| Ведущий специалист по ТБ ООО "ВНИИР-Промэлектро" |  | Х. Г. Ермолина |
| Инженер по пожарной безопасности, ГО и ЧС ООО "ВНИИР-Промэлектро" |  | О.Г. Егоров |