|  |  | Приложение № ____к договору № ______ от "__" _________ 20__г. |
| --- | --- | --- |

| Согласовано |  | "УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ООО "ВНИИР-Промэлектро" |
| ________________ / ____________ / |  | ________________ /И.Д. Лахтиков/ |
| «____» _______________ 2023г. |  | "_____" _________________ 2023г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы электроосвещения 1 этажа корпуса 8 (блок Б) в осях А-В/1-3, А-Б/3-8

Демонтажные работы в помещении 8102 (в осях А-В/1-3):

- Аккуратный демонтаж светильника светодиодного 36 Вт 				– 32 шт.;

- Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2			– 70 м.;

- Демонтаж стальных труб d=25мм							– 60 м.

Демонтажные работы в помещении 8113 (в осях А-Б/3-8):

- Аккуратный демонтаж консольного светильника с ртутной лампой ДРЛ 400 Вт 	– 8 шт.;

- Демонтаж кабеля сечением до 6 мм2						– 20 м.;

- Демонтаж кронштейна сдвоенного для консольных светильников			– 4 шт.

Монтажные работы в помещении 8102 (в осях А-В/1-3):

Электромонтажные работы выполнить согласно рисунку 1 технического задания.

Новое техническое решение не влияет на существующую схему электроснабжения ООО "ВНИИР-Промэлектро" и не требует установки дополнительного прибора учета.

Рис.1 Фрагмент плана электроосвещения помещения 8102 корпуса 8 (блок Б) этаж 1 в осях А-В/1-3.

Электроснабжение потребителей предусмотрено от щита освещения ЩО1. В щите освещения заменить 4 однополюсных автоматических выключателей, для защиты кабельной линии электроосвещения.

Электроосвещение выполнить пылевлагозащищенными светодиодными светильниками с гарантией от завода изготовителя не менее 5 лет.

Управление освещением осуществляется одно и двухклавишным выключателями открытой проводки.

Групповые сети электроосвещения проложить открыто в перфорированных лотках.

Смонтировать кабеленесущую конструкцию из перфорированных лотков, для прокладки групповых сети электроосвещения и подвешивания пылевлагозащищенных светильников. Высота прокладки лотков ± 3550 мм от уровня пола.

Высота установки выключателей 1,5 м от уровня пола. Места установки выключателей предварительно согласовать Заказчиком.

Монтажные работы в помещении 8113 (в осях А-Б/3-8):

Электромонтажные работы выполнить согласно рисунку 2 технического задания.

Новое техническое решение не влияет на существующую схему электроснабжения ООО "ВНИИР-Промэлектро" и не требует установки дополнительного прибора учета.

Рис.2 Фрагмент плана электроосвещения помещения 8113 корпуса 8 (блок Б) этаж 1 в осях А-Б/3-8.

Электроснабжение потребителей предусмотрено от щита освещения ЩО2. В щите освещения заменить 6 однополюсных автоматических выключателей, для защиты кабельной линии электроосвещения.

Электроосвещение основного зала выполнить пылевлагозащищенными светодиодными светильниками с гарантией от завода изготовителя не менее 5 лет. По стенам на высоте ± 2500 мм от уровня пола установить ремонтное освещение (ранее демонтированные светодиодные светильники с помещения 8102).

Управление освещением основного зала осуществляется от автоматических выключателей щита освещения ЩО2, ремонтного освещения - одноклавишными выключателями открытой проводки у каждого светильника.

Групповые сети электроосвещения по потолку проложить открыто в перфорированных лотках, по стенам - ПВХ гофротрубах.

Смонтировать кабеленесущую конструкцию из перфорированных лотков, для прокладки групповых сети электроосвещения и подвешивания пылевлагозащищенных светильников. Высота прокладки лотков ± 5600 мм от уровня пола.

Высота установки выключателей 1,5 м от уровня пола. Места установки выключателей предварительно согласовать Заказчиком.

Места соединения и ответвления кабельные линии не должны испытывать механических усилий, натяжения. Контактные соединения выполнить резьбовыми соединениями или СИЗ.

Все работы выполнить по требованиям ПУЭ и СНиП.

По окончанию работ необходимо: в щите освещения пронумеровать и подписать коммутационные аппараты; вызвонить и определить потребителей существующих линий; составить схему щита и наклеить на дверь с внутренней стороны; произвести замеры сопротивления и замеры петли фаза нуль 4-х отходящих кабельных линий от щита ЩО1 и 6-ти линий - от щита ЩО2; выполнить ревизию щита с подтяжкой всех клеммных соединений и восстановлением заземления щита при ее отсутствии.

Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Количество расходного материала: сиз, распределительная коробка, наконечник, дюбель, кабельная стяжка определить по факту.

Необходимые материалы для помещения 8102 (в осях А-В/1-3):

- Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р C10А IEK					– 4 шт.;

- Провод силовой ПуГВ 1х4								– 2 м.;

- Светильник Navigator 14 272 DSP-AC-40-IP65-LED 					– 24 шт.;

- Гермес PLUS Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ГПБ наружный IP54		– 3 шт.;

- Гермес PLUS Выключатель двухклавишный ВС20-2-0-ГПБ наружный IP54		– 3 шт.;

- Коробка распаячная 80х80х50 мм IP54							– 27 шт.;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2								⁓ 170 м.;

- Труба гофрированная Ø 20 мм								⁓ 30 м.;

- Лоток перфорированный 50х50х3000							– 48 м.;

- Лоток перфорированный 200х50х3000							– 21 м.;

- Крышка лотка основание 200мм L3000							– 3 м.;

- Шпилька М8х1000мм									– 60 шт.;

- Профиль П-образный PSM 30х50х2000 2.5 мм						– 4 шт.;

- Анкер забивной М8 латунный								⁓ 60 шт.;

- DIN 6923 6.0 Гайка шестигранная с зубчатым фланцем, M8				– 120 шт.;

- Винт М6х20 с гладкой головкой и квадратным подголовником			– 100 шт.;

- Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию					– 100 шт.;

Необходимые материалы для помещения 8113 (в осях А-Б/3-8):

- Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р C10А IEK					– 6 шт.;

- Провод силовой ПуГВ 1х4								– 2 м.;

- Светильник Navigator 14 272 DSP-AC-40-IP65-LED 					– 20 шт.;

- Светильник светодиодный 36 Вт (ранее демонтированный) – 14 шт.(материал заказчика);

- Гермес PLUS Выключатель одноклавишный ВС20-1-0-ГПБ наружный IP54		– 14 шт.;

- Коробка распаячная 80х80х50 мм IP54							– 35 шт.;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2								⁓ 180 м.;

- Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм2								⁓ 45 м.;

- Труба гофрированная Ø 20 мм								⁓ 100 м.;

- Лоток перфорированный 50х50х3000							– 42 м.;

- Крышка лотка основание 100мм L3000							– 6 м.;

- Шпилька М8х1000мм									– 26 шт.;

- Профиль П-образный PSM 30х50х2000 2.5 мм						– 2 шт.;

- Анкер забивной М8 латунный								⁓ 26 шт.;

- DIN 6923 6.0 Гайка шестигранная с зубчатым фланцем, M8				– 52 шт.;

- Винт М6х20 с гладкой головкой и квадратным подголовником			– 56 шт.;

- Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию					– 56 шт.;

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по эл. снабжению РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | С.Г. Скворцов |
| Согласовано: |  |  |
| Заместитель генерального директора - начальник ЗМСП ООО «ВНИИР-Промэлектро» |  | И.А. Сорокин |
| Главный энергетик АО «ВНИИР» |  | В.В. Глазырин |
| Ведущий специалист по ТБ ООО "ВНИИР-Промэлектро" |  | Х. Г. Ермолина |
| Инженер по пожарной безопасности, ГО и ЧС ООО "ВНИИР-Промэлектро" |  | О.Г. Егоров |