Приложение №___ к договору № ________

от "___" ________ 20___г

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | OOО «ВНИИР-Промэлектро» |
| ___________ |  | ___________И.Д. Лахтиков |

«_____» _____________ 20__ г.                                                                   «_____» _____________ 20__ г.

Техническое задание

по ремонт системы вытяжной вентиляции от рабочих мест в помещении 9103

в осях Б-Г/1-2 на 1-м этаже 9 корпуса.

Исходные требования к системе вытяжной вентиляции:

Система вытяжной вентиляции в помещении 9103 от аппаратов контактной сварки и полировки согласно рекомендациям СП должна обеспечить следующие параметры:

- рекомендуемый расход воздуха от каждого вытяжного устройства ~ -150 м3/ч;

- рекомендуемый расход воздуха от дробилки (вытяжной зонт 1000х1000х500h) ~ -1800 м3/ч;

Исходные требования к демонтажу вытяжной вентиляции:

Воздуховоды и фасонные части из черной стали – 10,7 м2;

Демонтаж вентилятора ВЦ – 4-75 №8 – 1 шт; (спустить со 2-ого этажа)

Исходные требования к монтажу вытяжной вентиляции:

- Произвести монтаж новых воздуховодов и фасонных частей указанных размеров.

- Рабочие места оборудовать местной вытяжкой. Вырезать отверстие в столе (размером 180х180мм), закрыть его решеткой. Под столом установить приемный короб (размером 200х200х100мм) из оцинкованной стали.

- Выполнить присоединение приемного короба к магистральному воздуховоду с использованием воздуховода из оц. стали Ø 125.

- Проложить участки оцинкованных воздуховодов от вытяжных устройств до отметки прокладки горизонтального сборного воздуховода под потолком помещения Ø 160 - 315 мм.

- Воздуховоды выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм. Соединения круглых воздуховодов выполнить на саморезах с проклейкой стыков алюминиевой самоклеющейся лентой ALU. Длину участков и точки присоединений определить по месту.

- Крепление воздуховодов к наружной стене осуществить посредством металлических кронштейнов и перфоленты.

- От оборудование предусмотреть установку вытяжных зонтов, с последующим присоединением к магистральному воздуховоду.

- От дробильной машины предусмотреть местный отсос воздушной смеси снизу.

- В помещении 9103 на магистральном воздуховоде установить циклон для очистки воздушной смеси от стружек и пыли пластмасс.

- Вытяжной воздуховоды после циклона вывести в венткамеру на 2 этаже корпуса 9.

- В венткамере установить вытяжной вентилятор.

- После вентилятора вытяжной воздуховод вывести через стену, поднять по фасаду выше кровли на 1,0м.

- Установить зонт для предотвращения атмосферных осадков в воздуховод.

- Вентилятор запитать от существующего щита управления вентиляцией расположенного в помещение венткамеры. Щит отревизировать, заменить магнитный пускатель и тепловое реле. На первый этаж в участок зачистки вывести дублирующий кнопочный пост.

- Произвести пуско-наладочные работы системы вентиляции – регулировку на требуемые расходы воздуха и скорость.

- Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Монтаж произвести в соответствии с принятыми нормами по монтажу систем вентиляции: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 56.13330.2011 «Производственные здания».

Необходимое оборудование и материалы:

- Воздуховод круглый оц. спирально-навивной Ø 315 мм толщ. 0,55 мм ~ 16 м(~15,83м2);

- Воздуховод круглый оц. спирально-навивной Ø 250 мм толщ. 0,55 мм ~ 3 м(~2,36м2);

- Воздуховод круглый оц. спирально-навивной Ø 200 мм толщ. 0,55 мм ~ 14 м(~8,8м2);

- Воздуховод круглый оц. спирально-навивной Ø 160 мм толщ. 0,55 мм ~ 8 м(~4,02м2);

- Воздуховод круглый оц. спирально-навивной Ø 125 мм толщ. 0,55 мм ~ 8 м(~3,14м2);

- Циклон ЦН15-700 – 1 шт.

- Вентилятор пылевой ВЦП №4 5,5/3000 (пр. 0˚) – 1шт.

- Виброизоляторы Д-39 – 4шт.

- Гибкие вставки для вентилятора №4 – 1 комплект(~0,4 м2);

- Приемный короб 200х200х100мм из оц. стали – 8 шт. (~1,6 м2);

- Лист черного металла крашенный с отверстиями – 1,0м2

- Уплотнительная лента  - 1 рулон

- Сетка ЦПВС просечно вытяжная оцинкованная Фабрика сеток "Железный слон" ячейки 3.5x3.5 мм, перемычка 0.6x0.9 мм,для рабочего места  - 0,5м2;

- Приемный короб 100х150 – 1 шт.; (~0,09м2)

- Гибкий воздуховод Ø 125  – 2 м. (~0,79м2);(материал заказчика)

- Врезка из оц. стали Ø 125 в прямоугольный воздуховод – 9 шт. (~0,35м2);

- Врезка из оц. стали Ø 125 в Ø 160 – 6шт. (~0,42м2);

- Врезка из оц. стали Ø 125 в Ø 200 – 3 шт. (~0,21м2);

- Врезка из оц. стали Ø 160 в Ø 250 – 1 шт. (~0,10м2);

- Переход оцинкованный Ø 315/200 мм – 1 шт. (~0,211м2);

- Переход оцинкованный Ø 315/250 мм – 1 шт. (~0,225м2);

- Переход оцинкованный Ø 160/200 мм – 1 шт. (~0,142м2);

- Переход оцинкованный Ø 200/250 мм – 3 шт. (~0,535м2);

- Переход оц.  200х100/150х150 со смещением, L=200мм – 8шт(~0,96м2);

- Переход (р/фл)оцинкованный Ø 315/400х400 мм – 2шт. (~1,031м2);

- Переход (р/фл) оцинкованный Ø 315/462х182 мм – 2шт. (~0,902м2);

- Переход (р/фл) оц. Ø 315/262 мм – 1шт. (~0,357м2);

- Переход (р/фл) оц. Ø 315/236х276 мм – 1шт. (~0,398м2);

- Отвод оцинкованный 90º Ø 160 мм – 2 шт. (~0,353м2);

- Отвод оцинкованный 90º Ø 125 мм – 9 шт. (~1,047м2);

- Отвод оцинкованный 90º Ø 200 мм – 6 шт. (~1,561м2);

- Отвод оцинкованный 45º Ø 250 мм – 2 шт. (~0,466м2);

- Отвод оцинкованный 90º Ø 315 мм – 10 шт. (~3,438м2);

- Тройник оцинкованный Ø 315/315 мм – 1 шт. (~0,465м2);

- Шибер оцинкованный Ø 250 мм – 1 шт.;

- Шибер оцинкованный Ø 160мм – 1 шт.;

- Шибер оцинкованный Ø 200мм – 2 шт.;

- Шибер оцинкованный Ø 125мм – 9 шт.;

- Вытяжной зонт 1000х1000х500(h) – 1 шт.;

- Шарниры – 1компл.

- Гибкий воздуховод Ø 200 – 0,5м(~0,31м2);

- Зонт из оц. стали Ø 315 – 1шт. (~0,368м2);

- Стойка для крепления зонта на шарнирах из трубы Ø 57х3,5 – 16,8кг.

- Провод ПуГВ 2,5 мм2 ~ 20 м (для подключения двигателя);

- Провод ВВГ 4х1,5 мм2 ~ 20м (для кнопочного поста);

- Труба ПВХ гофрированная d=20мм ~ 20м;

- Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK – 1 шт.;

- Реле тепловое РТИ-1316 9-13А – 1 шт.;

- Полоса 25х4мм окрашенная в черный цвет – 3м (для заземления вентилятора);

- Пост кнопочный ПКЕ 212-2-У3-IP40-КЭАЗ – 1 шт.;

- Расходные материалы (пена монтажная, скотч алюминиевый самоклеющийся, герметик силиконовый прозрачный, крепеж: саморезы, анкера забивные, болты, гайки, шайбы и пр.) – по факту.

- Услуги автовышки – 4часа

Приложение1: Фрагмент плана 1 -ого этажа с размещением сетей вентиляции.

Приложение1: Схема вентиляции.

Разработал:

Инженер по ВК и КГО РСД ЧФ АО «АБС Русь»			О.А. Герасимова

Согласовано:

Заместитель генерального директора

- начальник ЗМСП ООО «ВНИИР - Промэлектро»	                 И.А. Сорокин

Руководитель ООФ и ТН ОАО «ВНИИР»			А.Г. Абрашин

Главный энергетик ОАО «ВНИИР»			В.В. Глазырин