Приложение № 2 к договору № ______ от "___" _______ 2022г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |
| ____________ / / |  | ____________ / Ю.В. Сушко / |
| «____» _______________2022 г. |  | «____» _______________2022 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт системы электроосвещения помещений мужской душевой и умывальной

АБК 5 этаж 1 в осях Б1-В/27-28.

Демонтажные работы:

- демонтаж подвесного светильника с лампой накаливания – 12 шт.;

- демонтаж выключателя – 1 шт.;

- демонтаж розеток – 6 шт.;

- демонтаж провода сечением до 6 мм2 – 20 м.;

- демонтаж кабельного канала 25х10 мм – 20 м.

Исходные требования:

Электромонтажные работы выполнить согласно плану на рисунке 1.

Рис.1 Фрагмент плана электроосвещения 1 этажа в осях В-Г/6-7

Схема электроснабжения душевой остается неизменной, и местом подключения к электрической сети является ближайшая распределительная коробка, расположенная в мужской раздевалке. В распределительной коробке необходимо выполнить подключение жил в количестве 3-х шт.

Искусственное освещение мужской душевой, уборной и умывальной 1 этажа выполнено настенно-потолочными светильниками, со степенью защиты IP65. Управление освещением осуществляется от двухклавишных выключателей скрытой проводки со степенью защиты IP20.

Групповая сеть искусственного освещения выполнено кабелем ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2 проложенным в ПВХ гофротрубе по потолку и опуски к выключателям - скрыто в ПВХ гофротрубе проложенных в борозде размером 40х20 мм с последующей заделкой борозд. Общая длина борозд составляет 2 м.

Крепление кабелей при прокладке должно выполняться с плотным прилеганием их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять с шагом не более 0,5 м.

Для заводки кабеля групповой сети в помещение необходимо выполнить 5 отверстие диаметром 25 мм в кирпичной стене при толщине стены 250 мм. Место прохода кабеля через стену выполнить в стальной трубе.

Количество расходного материала: сиз, шуруп, дюбель, кабельная стяжка определить по факту.

В местах соединения и ответвления, провода и кабели не должны испытывать механических усилий, натяжения. Все контактные соединения выполнить резьбовыми соединениями или СИЗ с обязательным облуживанием контактов медных проводников. Все работы выполнить по требованиям ПУЭ и СНиП.

Перед монтажом и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Необходимые материалы:

- Светильник НПП-03-60-013 IP65 – 13 шт.;

- Лампа светодиодная LED 15вт 230в Е27 теплый Elementary – 13 шт.;

- Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5 мм2 – 50 м;

- Труба ПВХ гофрированная с протяжкой Ø20 – 50 м;

- Выключатель скрытой проводки Legrand Etika, одноклавишный (арт. 672201) – 2 шт.;

- Выключатель скрытой проводки Legrand Etika, двухклавишный (арт. 672202) – 1 шт.;

- Рамка 1 пост белая Legrand Etika – 1 шт.;

- Рамка 2 поста белая Legrand Etika – 1 шт.;

- Коробка установочная d65х45мм для сплошных стен – 3 шт.;

- Коробка распаячная для о/п 100х100х56 мм IP55 – 11 шт.;

- Труба стальная ВГП обыкновенная Ду 20 (Дн 26,8х2,8) – 1,5 м.

| Инженер по электроснабжению ОРСР РСД ЧФ АО «АБС Русь» | _______________ | С.Г. Скворцов |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |
| Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | ___________________ | А.В. Стоканов |
| Заместитель главного энергетика АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | _______________ | Е.А. Ишмуратов |
| Инженер-энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» | _______________ | В.В. Джуманиязов |