«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор по ОФ

АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

____________Гребенкин Н.И.

«_____»___________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт санузлов и замену трубопроводов канализации

на цокольном этаже корпуса №5 в осях Г-Г2/2-6.

- Демонтаж унитазов со смывными бачками – 4 комплекта;

- Демонтаж умывальников со смесителями – 2 комплекта;

- Демонтаж трубопроводов канализации Ду50 – 2 п.м., Ду100 – 34 п.м.;

- Демонтаж стальных трубопроводов Ду15 – 14 п.м., Ду50 – 23 п.м.;

- Демонтаж полиэтиленовых трубопроводов Ду50 – 9 п.м. (на высоте h=4,0 м.);

- Разборка бетонных полов толщиной 200 мм F= 27х 0,6 = 16,2 м²; V=16,2 х 0,2 =3,24 м³;

- Разборка щебеночного основания толщиной 100 мм F=27х 0,6 =16,2 м²; V=16,2 х 0,1 =1,62 м³;

- Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 (Рытье траншеи шириной 0,6 метра, глубиной 0,5 метра, длиной 27 метров) V= 27х0,6х0,5=8,1 м³;

- Установка умывальника с пьедесталом -2 комплекта;

- Установка смесителя рычажного – 2 комплекта;

- Установка унитаза-компакта- 4 комплекта;

- Прокладка трубопроводов канализации Ду50 – 2 п.м.; Ду100 – 34 п.м. Трубопроводы канализации проложить с уклоном не менее 0,02;

- Прокладка стальных водогазопроводных оцинкованных трубопроводов Ду15 – 14 п.м., Ду50 – 16 п.м.;

- Установка шаровых кранов Ду15 – 8 шт.;

- Врезка с существующими трубопроводами  канализации Ду100 – 3 врезки;

- Врезка с существующими трубопроводами горячего и холодного водоснабжения Ду50  - 2 врезки;

- Устройство песчаного основания с послойной трамбовкой (под трубопроводы) толщиной не менее 100 мм; F=27х0,6=16,2 м²;

- Обратная засыпка траншеи песком (послойная трамбовка каждые 100 мм) до коэффициента плотности 0,9, V=27 х 0,6 х 0,5= 8,1 м³;

- Устройство щебневой подготовки F=27х 0,6 =16,2 м² ;V=16,2 х 0,1 =1,62 м³ (можно применить ту щебёнку, что разобрали);

- Устройство бетонных полов с армированием толщиной 200 мм (армирование сеткой  яч. 100*100*4 мм). Бетон B20 (М250)    V=27 х 0,6 х 0,2 = 8,1 м³;

- Опрессовка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

Материалы:

- Труба полипропиленовая D110 x 3,4 SN4  SINIKON UNIVERSAL – 30 метров;

- Фитинги SINIKON UNIVERSAL: отвод  110 45° - 8 шт., тройник  110/110 87°30΄ - 1 шт., тройник  110/110 45°  - 5 шт.;

- Труба полипропиленовая SINIKON STANDART  DN110х2,7   – 4 п.м.;

- Труба полипропиленовая SINIKON STANDART  DN50х1,8  –2п.м.;

- Фитинги SINIKON STANDAR: отвод 50  87°30΄- 2 шт., переход 110/50 – 3 шт., тройник 110х110 87°30΄ - 4 шт., тройник 110х100 45° - 2 шт., отвод 100 45° - 2 шт., заглушка 100 – 4 шт., ревизия 110 – 1 шт.,  манжета для перехода с чугунной трубы на ПП 110 – 3 шт., 50 – 1 шт.;

- Кран шаровый Ду15 – 8 шт.;

- Раковина Santek Анимо 60 с пьедесталом – 2 комплекта (цена 5000 рублей);

- Труба стальная оцинкованная водогазопроводная ГОСТ3262-75*Ду15 – 14 п.м., Ду50 – 16 п.м.;

- Унитаз-компакт Santek Анимо 38*63,5 (косой выпуск) с крышкой-сиденьем – 4 комплекта (цена 8000 рублей);

- Смеситель рычажный – 2 комплекта;

- Сифон пластмассовый бутылочный – 2 комплекта;

- Подводки гибкие 50 см. – 8 шт.;

- Гофра для унитаза «Ани пласт» – 4 шт.;

- Сетка арматурная из проволоки Вр-1  ячейкой 100*100 мм толщиной 4 мм в картах  – 16,2 м²;

- Песок;

- Бетон М 250.

Инженер ОООС АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                                        В.К.Антонова

Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»                                  А.В.Стоканов