Приложение №_ к

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |

Техническое задание

на ремонт системы вытяжной вентиляции в помещении женского санузла в корпусе 2 этаж 1 в осях В-Г/3-4.

Характеристики помещений:

- Размеры помещений: длина и ширина согласно прилагаемому фрагменту плана; высота этажа – 3500 мм; высота до планируемого подвесного потолка – 3000 мм;

- Количество санитарной техники: женский санузел – 4 унитаза, биде, 2 раковины.

Исходные требования к системе вытяжной вентиляции:

Система местной вытяжной вентиляции из санитарных узлов согласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» должна обеспечить следующие параметры:

- объем воздухообмена из женского санузла: не менее 275 м³/ч;

Исходные требования к монтажу системы вентиляции:

- демонтаж воздуховода и фасонных частей разм. 200х200 ~ 3,124 м2

- вентилятор осевой бытовой – 1шт

Исходные требования к монтажу системы вытяжной вентиляции:

- Произвести монтаж воздуховодов системы вытяжной вентиляции под потолком внутри помещений санузлов. Магистральный воздуховод вывести в вентиляционный канал расположенный в несущей стене женского санузла.

- Воздуховоды и фасонные части выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм. Соединения воздуховодов выполнить на саморезах с проклейкой швов алюминиевой лентой. Крепление воздуховодов к потолку и стенам осуществить посредством подвесов из перфоленты.

- Установить обратный клапан Ø 160 мм на участке воздуховода после вентилятора для автоматического перекрывания воздуховодов при выключении вентилятора.

- В подвесном потолке помещений установить всасывающие диффузоры марки ДПУ-М125. Подсоединение диффузоров выполнить гибким воздуховодом Aluduct Ø127 мм.

- Для перетока воздуха в помещениях санузлов из коридора установить решетки типа АП в дверях или перегородках ниже подвесного потолка.

- Установить оборудование фирмы «Арктика» (г. Москва).

- К вентилятору подвести электропитание 220В от ближайшего светильника. Укладку электрических кабелей произвести в гофрированном шланге (учтено в ТЗ на электроснабжение).

Монтаж произвести в соответствии с принятыми нормами по монтажу систем вентиляции: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»; СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Необходимое оборудование и материалы:

- Вентилятор канальный СК 160 С – 1 шт.;

- Быстросъемные хомуты МХ 160 – 2 шт.;

- Обратный клапан  RSK 160 – 1 шт.;

- Диффузор круглый ДПУ-М125 – 5 шт.;

- Гибкий воздуховод Aluduct Ø127 мм – 6 м;

- Воздуховод Ø 160 мм из оц. стали толщ. 0,55мм – 2,0 м (~ 1,01 м2);

- Воздуховод Ø 125 мм из оц. стали толщ. 0,5мм – 1,5 м (~ 0,59 м2);

- Отвод Ø 125 из оц. стали – 1шт.( ~ 0,116 м2);

- Отвод Ø 160 из оц. стали – 1шт.( ~ 0,177 м2);

- Тройник  Ø 160/ Ø 125 из оц. стали – 1шт.( ~ 0,125м2);

- Тройник  Ø 125/ Ø 125 из оц. стали – 1шт.( ~ 0,101 м2);

- Переход  Ø 160/ Ø 125 из оц. стали – 1шт.( ~ 0,09 м2);

- Врезка Ø 125 в Ø 160 из оц. стали – 2шт.( ~ 0,2 м2);

- Расходные материалы (крепежи, герметик, перфолента, ленты) – по факту.

Приложения: 1) План сетей вентиляции, схема системы вентиляции – на 1 л.;

| Разработал: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по вентиляции, кондиционированию и котельно-газовому оборудованию ОРСР РСД ЧФ АО "АБС Русь" |  | О.А. Герасимова |
| Согласовано: |  |  |
| Технический директор по ОФ АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |  | Н.И. Гребенкин |
| Главный энергетик АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |  | А.В. Стоканов |
| Заместитель главного энергетика АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |  | Е.А. Ишмуратов |