| Приложение № 3 к договору № ______ от "___" _______ 2022г. |  |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |
| ____________ / / |  | ____________ / Ю.В. Сушко / |
| «____» _______________2022г. |  | «____» _______________2022г. |

- Техническое задание

на ремонт системы вытяжной вентиляции в помещениях мужской душевой и умывальной

АБК 5 этаж 1 в осях Б1-В/27-28

Исходные требования к системе вентиляции:

Система вытяжной вентиляции из санузлов по СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»  табл.12 должна обеспечить следующие параметры:

- объем воздухообмена из мужской душевой: не менее 775 м3/ч.

Исходные данные к демонтажу существующей системы вытяжной вентиляции:

- Демонтаж вент. решеток метал. размером 150х150 – 9 шт.;

- Демонтаж воздуховод разм. до 150х200 и фасонных частей – 8,1 м2;

Исходные требования к монтажу вытяжной вентиляции:

- Произвести монтаж новых воздуховодов и фасонных частей указанных размеров, согласно прилагаемому плану системы вытяжной вентиляции.

- Осуществить врезку монтируемых воздуховодов в существующий воздуховод, проложенный под потолком коридора 1 эт.

- Воздуховоды и фасонные части выполнить из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм. Соединения воздуховодов выполнить на саморезах с проклейкой швов алюминиевой лентой. Крепление воздуховодов к потолку осуществить посредством подвесов из перфоленты.

- В подвесном потолке помещений установить всасывающие диффузоры марки ДПУ-М125. Подсоединение диффузоров выполнить гибким воздуховодом Aluduct Ø127 мм.

- Для перетока воздуха в помещениии душевой из коридора установить решетки типа АП в дверях или перегородках ниже подвесного потолка.

- Перед выполнением монтажных работ и закупкой материалов представителю подрядной организации необходимо произвести контрольные замеры на ремонтируемых участках.

Монтаж произвести в соответствии с принятыми нормами по монтажу систем вентиляции: СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания».

- Необходимые изделия, материалы:

- Врезка воздуховодом сеч. 200х200 в сущ. воздуховод – 1 шт(~ 0,02 м2);;

- Диффузор круглый ДПУ-М125 – 11 шт.;

- Гибкий воздуховод Aluduct Ø127 мм – 10 м; (~ 3,95м2)

- Решетка переточная типа АП 500х200 – 2 шт.;

- Воздуховод 150х150 мм из оц. стали толщ. 0,55 мм L= 6 м (~ 3,6 м2);

- Воздуховод 200х200 мм из оц. стали толщ. 0,55 мм L= 6 м (~ 4,8 м2);

- Переход оцинкованный 150х150/200х200 мм – 3 шт. (~ 0,842 м2);

- Врезка Ø 125 в прям.воздуховод – 10шт. (~ 0,2 м2);

- Отвод оцинкованный 90˚ 150х150 мм – 5шт. (~ 0,89 м2);

- Заглушка оцинкованная 150х150 мм – 2 шт. (~ 0,07 м2);

- Расходные материалы (пена монтажная, скотч алюминиевый самоклеющийся, герметик силиконовый прозрачный, крепеж, лента перфорированная, саморезы, анкера забивные, болты, гайки, шайбы и пр.) – по факту

Приложение:

- Приложение №1- Фрагмент плана вытяжной вентиляции АБК5 на 1-ом этажа в осях В-Г/5-7.

| Разработала: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженер по вентиляции, кондиционированию и котельно-газовому оборудованию ОРСР РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | О.А. Герасимова |
| Согласовано: |  |  |
| Главный энергетик ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |  | А.В. Стоканов |
| Заместитель главного энергетика ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» |  | Е.А. Ишмуратов |