|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «ВНИИР-Прогресс» ________________ / ________________ / «___» «_______________» 2022 г |
| --- | --- |

Техническое задание

на работы по монтажу

структурированной кабельной системы

АО «ВНИИР-Прогресс»

(г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 4)

|  | СОГЛАСОВАНО Начальник отдела технического сопровождения и телекоммуникаций департамента ИТ ЧФ АО «АБС Русь» _______________ Е.Л. Кузьмин «___» «_______________» 2017г. |
| --- | --- |

г. Чебоксары 2022.

Исп.:

вед. инженер-электроник Абрамов А.Н.

39-00-84

1. Общие положения

  - Объект расположен в вспомогательном корпусе ОАО «ВНИИР» (г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4) .

  - Существующий объект представляет собой 5-х этажное здание.

  - Цель проекта состоит в проведении работ по монтажу структурированной кабельной системы (далее СКС) в помещениях: №1201, №1202, №1203, №1204, 1205, №1206, №1207, №1208,№1209, и по коридору 2-го этажа с размещением коммутационного шкафа с активным оборудование и системы подвесных проволочных лотков для размещения кабеля.

Разместить систему видеонаблюдения с интеграцией в существующую сеть видеонаблюдения предприятия. Организовать систему СКУД с интеграцией в существующую СКУД предприятия.

  - Требования к проектированию и производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием

- договором на проведение работ

- заключением по техническому обследованию объекта

- стандарт телекоммуникационных кабельных систем ANSI/TIA/EIA-568-B (568-B)

- правила устройства электроустановок издания 6 и 7

- система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75

- машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний ГОСТ 25861-83

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»

- СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства»

- системы охранной сигнализации, СКУД, видеонаблюдения, домофонной связи:

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрупнённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»

- системы телефонии и телевидения и СКС:

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»

- ISO 11801-2000 «Кабельные системы в информационных технологиях»

  - К настоящему ТЗ Заказчиком прилагаются необходимые для выполнения работ поэтажные планы помещений.

  - Расположение рабочих мест может быть уточнено в процессе разработки проекта. Изменения и дополнения к настоящему ТЗ оформляются в установленном порядке и являются неотъемлемыми приложениями к нему.

  - Разработанная рабочая документация, равно как и все технические решения должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком до начала выполнения работ.

  - Сроки и этапы выполнения работ определяются договором на выполняемые работы.

  - В настоящем ТЗ определены требования к следующим подсистемам:

- локальная вычислительная сеть

2. Структурированная кабельная система

2.1. Основные положения

2.1.1. Слаботочная кабельная система объекта должна строиться на основе СКС.

2.1.2. Компоненты СКС должны быть категории Cat5E .

2.1.3. СКС должна представлять собой концептуальное решение, способное удовлетворить нынешние и будущие потребности в коммуникациях.

2.1.4. Срок эксплуатации кабельной системы должен составлять не менее 15 лет.

2.1.5. СКС должна поддерживать все слаботочное оборудование, голосовые и видеоинформационные терминалы и предоставлять возможность подключения этих устройств при помощи стандартизированных разъёмов.

2.1.6. СКС должна обладать высокой надежностью и отказоустойчивостью.

2.1.7. Функциональность не должна зависеть от перемещения подразделений или отдельных сотрудников.

2.1.8. СКС должна иметь возможность развития путем подключения дополнительных сетевых ресурсов и рабочих мест.

2.2. Требования к структурированной кабельной системе

2.2.1. Структура и архитектура СКС должны соответствовать международным стандартам, описывающим построение структурированных кабельных систем (ISO/IEC 11801, ANSI TIA/EIA-568В, ГОСТ).

2.2.2. Существующая кабельная система должна быть протестирована и промаркирована в соответствии со стандартом ANSI TIA/EIA-568В, ANSI TIA/EIA-606А.

2.2.3. После выполнения монтажных или ремонтных работ должно быть произведено тестирование линий СКС на соответствие требованиям последней редакции международного стандарта ISO 11801. Протоколы замеров должны быть предоставлены Заказчику.

2.2.4. СКС должна строиться на 4-парном неэкранированном UTP кабеле категории 5е или выше.

2.2.5. Каждый 4-парный кабель должен терминироваться на отдельную 8-позиционную розетку (RJ45).

2.2.6. Слаботочные и силовые кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 3 см друг от друга.

2.2.7. Все комплектующие СКС (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать требованиям стандарта IEC60603-7 и удовлетворять требованиям TIA/EIA-568-В.2 для категории 5е или выше, а также иметь сертификаты качества.

2.2.8. Прокладку кабельной системы необходимо вести:

- в коридорах - в подвесном проволочном лотке

- в помещениях – в гофоротрубе, закрепленной на потолке, с разводкой по стенам.

2.2.9.  Запас по свободному месту в лотках должен составлять не менее 30%.

2.2.10.  Промежуточные распределительные узлы (IDF) расположены в коридоре на 2-ом этаже согласно плана помещений, представляют собой коммутационные шкафы с патч-панелями, активным и пассивным сетевым оборудованием. Все указанные промежуточные распределительные узлы находятся в постоянной эксплуатации, т.е. в рабочем режиме.

2.2.11.  Все кабели, приходящие в промежуточные распределительные узлы из рабочих кабинетов, должны коммутироваться на обратной стороне патч-панелей. На лицевой стороне патч-панелей должна быть выполнена соответствующая маркировка. Также должны быть промаркированы пользовательские порты. Маркировка должна быть понятна и не вызывать разночтений.

## 2.3    Требования к оборудованию рабочих мест.

2.3.1.    Каждое типовое рабочее место должно быть оснащено одной двухпортовой розеткой RJ-45+RJ11 внутренняя LEGRAND   и двумя розетками питания 220 В, запитанными от системы обеспечения электропитания компьютерной техники.

2.3.2.    Розетки питания 220 В должны иметь заземляющий контакт и соответствовать типу вилок CEE 7/4, согласно ГОСТ 7396.1-89 - тип C2.

3.2. Основные требования.

    - Применяемое оборудование должно быть сертифицировано.

    - Комплекс технических средств должен быть рассчитан на круглосуточную работу.

    - Монтаж и конструкция приборов не должны нарушать интерьера помещений.

    - Эксплуатационные затраты должны быть минимизированы. Все системы и элементы должны быть безопасными в условиях эксплуатации и технического обслуживания и соответствовать требованиям ГОСТ.

- 4.  Требования к материалам, оборудованию, диагностике и метрологическому обеспечению

4.1.   При выполнении работ по оборудованию должны использоваться материалы, комплектующие и т.п. согласованные с Заказчиком и имеющие Российские и международные сертификаты качества в соответствии с ГОСТ-ами и стандартами серий ISO 9000 – 9001.

4.2.   При сдаче работ должны быть проведены испытания работы СКС

- 5.  Требования к комплектности

5.1.   Комплектация оборудования и установочных изделий должна производиться в соответствии с результатами проектирования.

## 6.  Содержание работ

6.1.    Выполнить работы по монтажу СКС в коридоре 2 этажа и в помещениях 2 этажа:

- отключение и демонтаж розеток на рабочих местах

- демонтаж кабельной системы

  - монтаж проволочного лотка в коридоре, с последующей разводкой в кабинетах.

  - монтаж коммутационного шкафа в коридоре с размещением активного оборудования.

  - Монтаж и интеграция в существующую систему СИГУР СКУД на вход и выход в двух точках размещения.

  - Монтаж системы IP видеонаблюдения с питанием камер по PoE в двух точках размещения.

  - Монтаж и размещение кабеля ТППэП 30х2х0.5 с межэтажным переходом от АТС до коммутационного шкафа

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах в общем количестве 43 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах в общем количестве 23 шт.

  - Монтаж СКС (телефония и ЛВС) произвести кабелем UTP Cat 5e (размещение UTP кабеля в телефонии обусловлен дальнейшим переходом на IP телефонию или размещение дополнительных сетевых розеток в кабинетах в связи с расширением рабочих мест)

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.2.    Выполнить монтаж СКС каб.№1201 на 2-ом этаже и оборудовать 4 рабочих места:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 4 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 1 шт.

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.3. Выполнить монтаж СКС каб.№1202 на 2-ом этаже и оборудовать 4 рабочих места:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 4 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 6 шт.

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.4. Выполнить монтаж СКС каб.№1203 на 2-ом этаже и оборудовать 16 рабочих мест:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 16 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 10 шт.

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.5. Выполнить монтаж СКС каб.№1204 на 2-ом этаже и оборудовать 1 рабочее место:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 1 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 1 шт

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.6. Выполнить монтаж СКС каб.№1205 на 2-ом этаже и оборудовать 1 рабочее место:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 1 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 1 шт.

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.7. Выполнить монтаж СКС каб.№1206 на 2-ом этаже и оборудовать 3 рабочих места:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 3 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 1 шт

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.8. Выполнить монтаж СКС каб.№1207 на 2-ом этаже и оборудовать 2 рабочих места:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 3 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 1 шт

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.9. Выполнить монтаж СКС каб.№1208 на 2-ом этаже и оборудовать 5 рабочих мест:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 5 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 1 шт

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

6.10. Выполнить монтаж СКС каб.№1209 на 2-ом этаже и оборудовать 7 рабочих мест:

  - монтаж сетевых розеток на рабочих местах количество 7 шт.

  - монтаж телефонных розеток на рабочих местах количество 1 шт

  - монтаж кабельной системы и подключение розеток

  - подключения к кроссам слаботочных кабелей от точек подключения

  - монтаж и кроссировка коммутационного оборудования (патч-панелей)

- 7.  Требования безопасности

7.1.   Все системы должны отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности  по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

7.2.      Конструкция и монтаж всех систем должны исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.

7.3.      Все системы должны соответствовать общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно ГОСТ 12.1.004-91 и СП 3.13130.2009.

8. Правила контроля и приемки работ.

8.1. Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ,  так и после полного завершения работ, проведенных в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

8.2. При приемке в эксплуатацию отремонтированного объекта необходимо руководствоваться СНиП 3.01.04-87.

9. Гарантии исполнения работ.

9.1. Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев со дня приемки выполненных работ.